## Registro Visitas
REGISTRO DE VISITAS A TERRENO
N° Acta | Fecha Visita | N° Obs. levantadas | N° Obs. pendientes | N° Consultas | Observaciones Generales
20260722-001 | 2026-07-22 | 2 | 0 | 11 | Visita con personal de comisionamiento, se realizaron obs. y sugerencias.
20260727-002 | 2026-07-27 | 0 | 0 | 3 | Visita con dpto de Ingenieria. Verificaciones con Claudio Rojas.
20260730-003 | 2026-07-30 | 8 | 0 | 1 | Visita semanal con Calidad de SS.II.
20260730-004 | 2026-07-30 | 3 | 8 | 8 | Visita con personal de CxA.

## Observaciones
RGISTRO DE OBSERVACIONES
N° Obs | Fecha Detección | N° Acta Visita | Tablero | Descripción de la Observación / Consulta | Clasificación | Fecha Compromiso | Estado | Fecha Cierre | Observación | Días Abierta | AUX_OK_NO_MODIFICAR
OBS-001 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Puertas interiores de los tableros estan desaplomadas, verificar cuando se torqueen los frame | Obs. Menor | 2026-07-31 | OK | 2026-07-27 | Se mejoró el aplomo al apretar/torquear modulos. | 5 | 1
OBS-002 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Las marquillas de cables actualmente identifican el con nombre de cto; deberían identificar el tag del componente. | Obs. Menor | 2026-07-31 | OK | 2026-07-30 | Se solicito a CMF usar TAG de componente | 8 | 2
OBS-003 | 2026-07-30 | 20260730-003 | CLIMA_A / CLIMA_B | Pintura raspada en soporte de INT cubiculo 02 | Obs. Menor | 2026-08-15 | P |  |  | 1
OBS-004 | 2026-07-30 | 20260730-003 | CLIMA_A / CLIMA_B | Golilla de pernos en barra de distribucion mal instaladas, El estriado esta invertido, debe quedar hacia la cabeza del perno o tuerca pero no al terminal | Obs. Mayor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-005 | 2026-07-30 | 20260730-003 | CLIMA_A / CLIMA_B | Conexion de int miniatura deficiente, el terminal debe quedar completamente insertado | Obs. Menor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-006 | 2026-07-30 | 20260730-003 | CLIMA_A / CLIMA_B | Re-conectar chicotes desde barra schneider a int miniatura, actualmente tienen hilos expuestos, deben quedar completamente insertados | Obs. Menor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-007 | 2026-07-30 | 20260730-003 | CLIMA_A / CLIMA_B | Re-peinar cables de neutro en barra schneider, deben quedar con holgura minima y no tensos | Obs. Menor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-008 | 2026-07-30 | 20260730-003 | CLIMA_A / CLIMA_B | Rotular correctamente barra schneider, tiene marca de rotulos en orden invertido | Obs. Menor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-009 | 2026-07-30 | 20260730-003 | CLIMA_A / CLIMA_B | Cambiar ferrules con aislacion quebrada. Actualmente hay conexiones a int miniatura con ferrul quebrado | Obs. Menor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-010 | 2026-07-30 | 20260730-003 | General/Varios | Cables de potencia (RZ!-K) con distintos piquetes/raspaduras, por el momento menores. Se debe mejorar manejo del cable | Obs. Mayor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-011 | 2026-07-30 | 20260730-004 | General/Varios | Pernos utilizados para union de barras deben ser todos iguales (largo, diametro, caracteristicas en gral). Actualmente hay pernosde diferente longitud. | Obs. Mayor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-012 | 2026-07-30 | 20260730-004 | CLIMA_A / CLIMA_B | La instalacion de ferrules debe ser cubriendo todo el cobre y llenando todo el terminal, para lo cual debe estar bien pelado y crimpado. Actualmente hay cables que no cubren todo el terminal | Obs. Menor | 2026-08-06 | P |  |  | 1
OBS-013 | 2026-07-30 | 20260730-004 | TP | En la union de barras, se debe cumplir que la seccion de contacto efectiva (descontando orificios) debe ser almenos 1,5 veces la seccion transversal de la barra. Actualmente no se cumple. Además, debido a la perforacion, se deformo el canto de la barra, perdiendo capacidad termica y de transporte | Obs. Crítica | 2026-07-06 | P |  |  | 1
Formulas:
Fecha Detección = IFERROR(XLOOKUP([N° Acta Visita],'Registro Visitas'!$A3:A62,'Registro Visitas'!$B3:B62),"")
Días Abierta = IF([Fecha Detección]="","",IF([Fecha Cierre]<>"",[Fecha Cierre]-[Fecha Detección],TODAY()-[Fecha Detección]))

## Consultas
REGISTRO DE CONSULTAS, VERIFICACIONES Y SUGERENCIAS
N° | Fecha Detección | N° Acta Visita | Tablero | Descripción de la Observación / Consulta | Clasificación | Remite a | Estado | Fecha Cierre | Respuesta | AUX_OK_NO_MODIFICAR
INFO-001 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Consultar si ingreso/salida de cables es por la parte superior para todos los tableros | Consulta | CSE_ING | R | 2026-07-27 | El ingreso es por la parte superior
INFO-002 | 2026-07-22 | 20260722-001 | CLIMA_B | Consultar si se puede quitar el prepicado del soporte de INT que se conectan con fleje | Consulta | S.E. | R | 2026-07-24 | Se deben quitar para no estorbar paso de fleje
INFO-003 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Verificar si los cubrepolos/falsopolo en el BOM son chicos o grandes | Verificación | CSE_IND | R | 2026-07-28 | Las referencias del BOM corresponden a los cubrepolos pequeños
INFO-004 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Cuando se instalen los TC en las barras, verificar que se utilice el perno accesorio y no con amarracables | Sugerencia | — | i | — | —
INFO-005 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Consultar si es que la alimentacion de los ctos de alumbrado del tablero se puede conectar aguas arriba del int general, y repartir tipo girnalda a los demás cubiculos | Consulta | CSE_ING | P
INFO-006 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Consultar si el control de MICROLOGIC se deja a la vista (quitar prepicado) y usar cubrepolos grandes (ref OBS-003) | Consulta | CSE_ING | P
INFO-007 | 2026-07-22 | 20260722-001 | CLIMA_A / CLIMA_B | Consultar si se usará canastillo para canalizar cables de subalimentadores | Consulta | CSE_ING | P
INFO-008 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Verificar cómo estan crimpando terminales de compresion | Verificación | INTEG. | R | 2026-07-02 | Crimpado con prensa hidraulica, aislado con cinta y termoretractil
INFO-009 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Los cáncamos de izaje traen un tapon de goma, se solicito guardarlos para instalar en sitio | Sugerencia | — | i | — | Los tapones quedaron guardados en bodega CMF
INFO-010 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Definir montaje de barra de tierra. | Consulta | S.E. | R | 2026-07-22 | Schneider indica que la barra de tierra se ubica según requerimiento de cada tablero
INFO-011 | 2026-07-22 | 20260722-001 | General/Varios | Consultar con alternativa de bajar 01M ubicación de INT principal para ganar espacio superior | Consulta | S.E. | P
INFO-012 | 2026-07-27 | 20260727-002 | General/Varios | Consultar de dónde se alimentarán ctos de control | Consulta | CSE_ING | R | 2026-07-27 | Los ctos de control deben ser alimentados desde borneras, ya que deberian ser alimentados desde una UPS
INFO-013 | 2026-07-27 | 20260727-002 | BUS_A / BUS_B | Consultar dimensiones de barra dist que queda aguas abajo del INT principal de 3200A, según modelo de SCH es de 100x10 | Consulta | S.E. | R | 2026-07-30 | Schneider corroboro que son de 100x10
INFO-014 | 2026-07-27 | 20260727-002 | BUS_A / BUS_B | Consultar IEC orden de fases obligatoria, ya que hay un INT que se monta invertido respecto a los demas. | Consulta | IEC | P
INFO-015 | 2026-07-30 | 20260730-003 | General/Varios | ITO Calidad sugiere quitar prepicado que queda sobre ajuste de interruptores | Sugerencia | CSE_IND | i | — | Segunda vez que se sugiere esto, la primera fue INFO-006, realizada por personal de CxA
INFO-016 | 2026-07-30 | 20260730-004 | BUS_A / BUS_B | Para los interruptores de 1250A se suguiere considerar colas de barra para mejorar acceso de cables. Barra de INT inferior debe ser mas larga y con soporte a frame. | Sugerencia | CSE_ING | P
INFO-017 | 2026-07-30 | 20260730-004 | General/Varios | Todas las barras horizontales que requieren uniones deben estar alineadas verticalmente, con superficie horizontal continua. |  |  | P
INFO-018 | 2026-07-30 | 20260730-004 | BUS_A / BUS_B | Consultar con Edmundo si la disposicion de las uniones de barras en L deben quedar con pestañas hacia afuera o no. |  |  | P
INFO-019 | 2026-07-30 | 20260730-004 | CLIMA_A / CLIMA_B | Se sugiere instalar mica aislante entre barra repartidora y rejilla de soporte |  |  | P
INFO-020 | 2026-07-30 | 20260730-004 | General/Varios | Definir quien realizará los rotulos de los tableros |  |  | P
INFO-021 | 2026-07-30 | 20260730-004 | General/Varios | Cambiar o añadir nombre de componentes mas acotado para lograr calzar en componentes. |  |  | P
INFO-022 | 2026-07-30 | 20260730-004 | General/Varios | Coordinar visita a taller con Claudio Rojas, Sebastián Fernández y equipo de CxA para verificar dudas y definir alcances |  |  | P
INFO-023 | 2026-07-30 | 20260730-004 | General/Varios | Para entrega de tablero al terminar construccion, considerar evidencia de cierre de puertas, accion de manillas, aplome. |  |  | P
0
Formulas:
Fecha Detección = IFERROR(XLOOKUP([N° Acta Visita],'Registro Visitas'!$A3:A62,'Registro Visitas'!$B3:B62),"")

## Resumen Subsanadas
RESUMEN DE OBSERVACIONES SUBSANADAS
N° Obs | N° Acta | Fecha Detección | Tablero | Descripción | Clasificación | Fecha Cierre | Observación de Cierre
OBS-001 | 20260722-001 | 2026-07-22 | General/Varios | Puertas interiores de los tableros estan desaplomadas, verificar cuando se torqueen los frame | Obs. Menor | 2026-07-27 | Se mejoró el aplomo al apretar/torquear modulos.
OBS-002 | 20260722-001 | 2026-07-22 | General/Varios | Las marquillas de cables actualmente identifican el con nombre de cto; deberían identificar el tag del componente. | Obs. Menor | 2026-07-30 | Se solicito a CMF usar TAG de componente
Total subsanadas: | 2
Formulas:
Fecha Detección = IFERROR(IF(INDEX(Observaciones!B$3:B147,MATCH(ROWS(A3:[N° Obs]),Observaciones!$N3:N147,0))="","",INDEX(Observaciones!B$3:B147,MATCH(ROWS(A3:[N° Obs]),Observaciones!$N3:N147,0))),"")
Fecha Cierre = IFERROR(IF(INDEX(Observaciones!I$3:I147,MATCH(ROWS(A3:[N° Obs]),Observaciones!$N3:N147,0))="","",INDEX(Observaciones!I$3:I147,MATCH(ROWS(A3:[N° Obs]),Observaciones!$N3:N147,0))),"")